附件一：
框架断路器技术规格与配置

一、 框架断路器Ⅰ（数量2台）

1.1 极数：4极（3个相线极 + 1个中性极）；

1.2 安装方式：抽屉式；

1.3 额定电流（In）：1000A；

1.4 额定极限短路分断能力（Icu）：≥85kA；

1.5 智能脱扣单元：型号/功能：3H型（或同级高端型），液晶显示；

1.6 控制回路电压：AC 400V；

1.7 合闸/分闸线圈电压： AC 400V；

1.8 接线方式：上进线下出线，L型加长型接线端子；

1.9 安装方式：抽屉式，标配底座；

1.10 辅助触点：7常开（NO）+7常闭（NC）；

1.11 漏电保护功能：内置或外置漏电互感器及相应的保护模块；

1.12 欠压脱扣器：额定电压 AC 400V；
1.12 断路器要完全适配医院现有配电柜，在应急情况下，实现快速更换。

二、 框架断路器Ⅱ（数量1台）

2.1 极数：4极（3个相线极 + 1个中性极）；

2.2 安装方式：抽屉式；

2.3 额定电流（In）：1250A；

2.4 额定极限短路分断能力（Icu）：≥ 66kA；

2.5 智能脱扣单元：型号/功能：U型（通用型/功率表型）；

2.6 配套附件：必须包含与脱扣信号联动的辅助触点（如“脱扣报警触点”）、及内置的储能电机；

2.7 配置：外置独立通讯模块，用于将断路器参数接入监控系统；

2.8 快速更换功能：断路器要完全适配医院现有配电柜，在应急情况下，实现快速更换。

三、 通用要求

标准：产品应为全新原装正品。

认证：需提供CCC认证证书。

资料：投标或供货时需提供完整的产品样本、技术说明书、安装说明书及通讯协议手册。

服务：制造商或供应商需提供专业技术支持及售后服务。

附件二：报价单
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	框架断路器Ⅰ
	台
	2
	
	

	2
	框架断路器Ⅱ
	台
	1
	
	

	3
	其他费用
	项
	1
	
	

	合计（元）
	项
	1
	/
	

	合计大写：
	元


报价要求：
1.本项目报价的单价为包干价，包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进入报价中。 
2.报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
附件三：限价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	框架断路器Ⅰ
	台
	2
	16002
	32004
	需完全适配医院现有配电柜

	2
	框架断路器Ⅱ
	台
	1
	27555
	27555
	需完全适配医院现有配电柜

	3
	其他费用
	项
	1
	13441
	13441
	1、对配电柜部分母排进行改造，使用母排型号：TMY-3(80×8)，长度约2米。

2、其它费用包含母排改造费用，以及其它所有材料、人工、机械、管理、利润、税金、风险等一切费用。

	合计（元）
	项
	1
	/
	73000
	


附件四：报名文件封面
报名文件
	项目名称：
	

	项目编号：
	

	授权代表：
	

	手机号码：
	

	邮箱号码：
	


供应商全称：                      （盖章）
二〇二六年  月  日
